## Лист1
№ТИ на ОС | наименование ТИ | Uном. кВ | тип пу |  | требуется замена ПУ (да/нет) | опрашивается / не опрашивается | тех. решение (опрос) | Замена сч. | опрос
1 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ОРУ-110, Ввод 1 110 кВ | 10 | BINOM338SU3.57 I3.1S16 | косв. | в арм ку нет, но от того что есть отличается только током 1А вместо 5А | возможно заведены в сущ. Шкафы связи в ЗРУ | возможно инф. Цепи заведены в шкаф связи в ЗРУ -> см. ЗРУ (ниже) или модем через актив. разв-ль в сущ. Шкаф в ЗРУ или свободные концы Ethernet - нужна железка ethernet + модем | нет | iRZ ATM42.A + R110-R4
2 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ОРУ-110, Ввод 2 110 кВ | 10 | BINOM338SU3.57 I3.1S16 | косв. | в арм ку нет, но от того что есть отличается только током 1А вместо 5А | возможно заведены в сущ. Шкафы связи в ЗРУ |  | нет
3 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | косв. | нет | в ЗРУ два шкафа с КТС Энергия. В первом два модуля интерфейсов и видимо модем. Во втором три УСД. | попробовать вставить в существующий модем симку и опросить счетчики по существующим инф-м цепям. или включиться через активный разветвитель интерфейсов (возможно нужно 2 шт. если счетчики подключены по двум инф. цепям) в существующий шкаф | нет | iRZ ATM42.A + R110-R4
9 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО "МК Сталькрон" | 10 | СЭТ-4ТМ.03 | косв. | нет |  |  | нет
4 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | косв. | нет |  |  | нет
5 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | косв. | нет |  |  | нет
12 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО «МЗМК» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | косв. | нет |  |  | нет
13 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО «МЗМК» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | косв. | нет |  |  | нет
6 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | косв. | нет |  |  | нет
7 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | косв. | нет |  |  | нет
8 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | косв. | нет |  |  | нет
10 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО "МК Сталькрон" | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | косв. | нет |  |  | нет
15 | 5ТП6 РУ – 0,4 кВ 10/0,4 кВ ввод ИП Невров | 0.4 | Меркурий 230АМ-02 | прям. | да | нет | замена ПУ + установка модема в существующий шкаф учета | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | iRZ ATM42.B
11 | 4ТП-9 10/0,4 кВ ввод РУ-0,4 кВ АО «СЛП» | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05МК.24 | прям. | нет | нет | установка пластиковый бокс (под модем и автомат) рядом со счетчиком | нет | бокс + iRZ ATM42.B
14 | 4ТП-10 10/0,4 кВ ввод РУ-0,4 МУП «Водоканал» | 0.4 | СЕ303R33543 JAZ | полукос. | да (дата ограничения ИСУ 2025-01-01) | Есть модем | Замена ПУ на ПУ с 1 2xRS-485 + шкаф связи [актив. разв-ль + модем + удлинитель антены] | ПСЧ-4ТМ.06Т.62 | iRZ ATM42.B + удлинитель антены (15-20м)
21 | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ 0,4 кВ, ООО «Виртус» | 0.4 | Меркурий 230 АМ-03 | полукос. | да | нет | замена 1 ПУ + установка шкафа учета (на два счетчика + модем) и на этот же модем завести Антонова | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | шкаф на два сч. + iRZ ATM42.B
20 | РУ 0,4 кВ, ИП Правдина Н.В. | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02МТ.14 | полукос. | вроде соотв. орэм | нет |  | нет
23 | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Антонова Н.А. | 0.4 | Энергомера ЦЭ6803В | прям. | да | нет | замена сч, инф. Цепи заводим в шкаф учета с Виртус и Пправдина | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | ---
19 | РУ 0,4 кВ, ИП Носов С.М. | 0.4 | Энергомера ЦЭ6803ВМ | полукос. | да | нет | замена ПУ + [установка модема в существующий шкаф учета | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | iRZ ATM42.B
18 | СП-1 0,4 кВ Медсанчасть РУ-0,4 кВ | 0.4 | фобос 3 230В 5(100)А IQORG(4)L-D NB-FI | прям. | соотв-т орэм | R - RS-485 G4 - есть 4G модем NB-FI - LPWAN «Вавиот» | установка шкафа связи (R это RS-485, сущ. Счетчик в новый шкаф) | нет | шкаф связи с iRZ ATM42.B
221 | РУ-0,4 кВ ФКУ «ЦОКР», ФКУ «ЦОКР» Подвал | 0.4 | Меркурий 230АМ-02 | прям. | да | нет | замена Сч, установка модема в сущ. шкаф | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | iRZ ATM42.B
222 | РУ-0,4 кВ ФКУ «ЦОКР», ФКУ «ЦОКР» Коридор-1 | 0.2 | Меркурий 201.5 | прям. | да | нет | замена двух сч-в, установка шкафа связи | СЭБ-1ТМ.04Т.63.00.00 | шкаф связи с iRZ ATM42.B
223 | РУ-0,4 кВ ФКУ «ЦОКР», ФКУ «ЦОКР» Коридор-2 | 0.2 | Меркурий 201.5 | прям. | да | нет |  | СЭБ-1ТМ.04Т.63.00.00
16 | Ввод 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ООО «Люксон Декор» | 0.4 | Меркурий 230 АМ-03 | полукос. | да | нет | установка ПУ со всртренным модемом | ПСЧ-4ТМ.06Т.05.11 | использ. встроенный модем
17 | КТП 10/0,4 кВ Модуль РУ-0,4 кВ ООО «Промторг» | 0.4 | СЕ300S33043-J | полукос. | да | нет | установка ПУ со всртренным модемом | ПСЧ-4ТМ.06Т.05.11 | использ. встроенный модем