## Лист1
№ТИ на ОС | наименование ТИ | место установки (ТП / ОРУ/ ЗРУ / ...) | Uном. кВ | тип пу | № сч. | ТТ | ТН |  | требуется замена ПУ (да/нет) | г/в | опрашивается / не опрашивается | тех. решение (опрос) | Замена сч. | опрос | Сецциф. 2
1 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ОРУ-110, Ввод 1 110 кВ | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ОРУ-110 | 10 | BINOM338SU3.57 I3.1S16 | 70000847 | 150/1 | 110000/100 | косв. | в арм ку нет, но от того что есть отличается только током 1А вместо 5А | 2022 | возможно заведены в сущ. Шкафы связи в ЗРУ | возможно инф. Цепи заведены в шкаф связи в ЗРУ -> см. ЗРУ (ниже) или модем через актив. разв-ль в сущ. Шкаф в ЗРУ или свободные концы Ethernet - нужна железка ethernet + модем | нет | iRZ ATM42.A + R110-R4 | замена сим-карты или установка нашего модема iRZ ATM42.B
2 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ОРУ-110, Ввод 2 110 кВ | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ОРУ-110 | 10 | BINOM338SU3.57 I3.1S16 | 70000476 | 100/1 | 110000/100 | косв. | в арм ку нет, но от того что есть отличается только током 1А вместо 5А | 2022 | возможно заведены в сущ. Шкафы связи в ЗРУ |  | нет
3 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 11 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | 1112145327 | 200/5 | 10000/100 | косв. | нет |  | в ЗРУ два шкафа с КТС Энергия. В первом два модуля интерфейсов и видимо модем. Во втором три УСД. | попробовать вставить в существующий модем симку и опросить счетчики по существующим инф-м цепям. или включиться через активный разветвитель интерфейсов (возможно нужно 2 шт. если счетчики подключены по двум инф. цепям) в существующий шкаф | нет | iRZ ATM42.A + R110-R4
9 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО "МК Сталькрон" | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 24 | 10 | СЭТ-4ТМ.03 | 106061055 | 200/5 | 10000/100 | косв. | нет | 2006 |  |  | нет
4 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 1 СШ 10 кВ, яч. 15 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | 1112145312 | 150/5 | 10000/100 | косв. | нет |  |  |  | нет
5 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.8 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | 1112145319 | 200/5 | 10000/100 | косв. | нет |  |  |  | нет
12 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО «МЗМК» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 2 СШ 10 кВ, яч. 18 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 1117250125 |  | 10000/100 | косв. | нет | 2025 |  |  | нет
13 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО «МЗМК» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 3 СШ 10 кВ, яч. 35 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | 1117250109 |  | 10000/100 | косв. | нет | 2025 |  |  | нет
6 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 3 СШ 10 кВ, яч.29 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | 1112145307 | 200/5 | 10000/100 | косв. | нет |  |  |  | нет
7 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 4 СШ 10 кВ, яч. 32 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | 1117250102 |  | 10000/100 | косв. | нет | 2025 |  |  | нет
8 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ АО «СЛП» | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 4 СШ 10 кВ, яч.40 | 10 | ПСЧ-4ТМ.05 МК.00 | 1112145293 | 150/5 | 10000/100 | косв. | нет |  |  |  | нет
10 | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ–10 кВ, РУ-10кВ ООО "МК Сталькрон" | ГПП МЛЗ 110/10 кВ ЗРУ-10кВ, 3 СШ 10 кВ, яч. 47 | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 804210183 |  | 10000/100 | косв. | нет | 2006 |  |  | нет
15 | 5ТП6 РУ – 0,4 кВ 10/0,4 кВ ввод ИП Невров | Шкаф учета в РУ-0,4 кВ ИП Невров | 0.4 | Меркурий 230АМ-02 | 35962881 | --- | --- | прям. | да | 2018 | нет | замена ПУ + установка модема в существующий шкаф учета | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | iRZ ATM42.B
11 | 4ТП-9 10/0,4 кВ ввод РУ-0,4 кВ АО «СЛП» | РУ-0,4 кВ Насосной станции | 0.4 | ПСЧ-4ТМ.05МК.24 | 1123230882 | --- | --- | прям. | нет |  | нет | установка пластиковый бокс (под модем и автомат) рядом со счетчиком | нет | бокс + iRZ ATM42.B
14 | 4ТП-10 10/0,4 кВ ввод РУ-0,4 МУП «Водоканал» | ТП Береговая арт скважины | 0.4 | СЕ303R33543 JAZ | 009112141134229 | 500/5 | --- | полукос. | да (дата ограничения ИСУ 2025-01-01) | 2019 | Есть модем | Замена ПУ на ПУ с 1 2xRS-485 + шкаф связи [актив. разв-ль + модем + удлинитель антены] | ПСЧ-4ТМ.06Т.62 | iRZ ATM42.B + удлинитель антены (15-20м) |  | Находится под землей, связи нет, нужно выносить антену (модем выносить проблематично т.к. нет питания) антенный удлинитель разъем SMA шкаф связи для Сч. ИК и модема
21 | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ 0,4 кВ, ООО «Виртус» | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 0.4 | Меркурий 230 АМ-03 | 50894053 | 200/5 | --- | полукос. | да | 2024 | нет | замена 1 ПУ + установка шкафа учета (на два счетчика + модем) и на этот же модем завести Антонова | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | шкаф на два сч. + iRZ ATM42.B
20 | РУ 0,4 кВ, ИП Правдина Н.В. | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 0.4 | СЭТ-4ТМ.02МТ.14 | 0807210001 | 200/5 | --- | полукос. | вроде соотв. орэм | 2021 | нет |  | нет
23 | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, Антонова Н.А. | ТП ЦЗЛ 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 0.4 | Энергомера ЦЭ6803В | 009026024012064 | --- | --- | прям. | да | 2009 | нет | замена сч, инф. Цепи заводим в шкаф учета с Виртус и Пправдина | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | ---
19 | РУ 0,4 кВ, ИП Носов С.М. | Шкаф на улице ВРУ-0,4 кВ ИП Носов С.М. | 0.4 | Энергомера ЦЭ6803ВМ | 009072064002429 | 50/5 | --- | полукос. | да | 2013 | нет | замена ПУ + [установка модема в существующий шкаф учета | ПСЧ-4ТМ.05МД.05 | iRZ ATM42.B
18 | СП-1 0,4 кВ Медсанчасть РУ-0,4 кВ | СП-1 0,4 кВ Медсанчасть РУ-0,4 кВ | 0.4 | фобос 3 230В 5(100)А IQORG(4)L-D NB-FI | 9055409 | --- | --- | прям. | соотв-т орэм | 2022 | R - RS-485 G4 - есть 4G модем NB-FI - LPWAN «Вавиот» | установка шкафа связи (R это RS-485, сущ. Счетчик в новый шкаф) | нет | шкаф связи с iRZ ATM42.B
221 | РУ-0,4 кВ ФКУ «ЦОКР», ФКУ «ЦОКР» Подвал | в подвале ФКУ «ЦОКР», | 0.4 | Меркурий 230АМ-02 | 05482212 | --- | --- | прям. | да |  | нет | замена Сч, установка модема в сущ. шкаф | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | iRZ ATM42.B
222 | РУ-0,4 кВ ФКУ «ЦОКР», ФКУ «ЦОКР» Коридор-1 | на стене ФКУ «ЦОКР», | 0.2 | Меркурий 201.5 | 07453489 | --- | --- | прям. | да |  | нет | замена двух сч-в, установка шкафа связи | СЭБ-1ТМ.04Т.63.00.00 | шкаф связи с iRZ ATM42.B
223 | РУ-0,4 кВ ФКУ «ЦОКР», ФКУ «ЦОКР» Коридор-2 |  | 0.2 | Меркурий 201.5 | 07452385 | --- | --- | прям. | да |  | нет |  | СЭБ-1ТМ.04Т.63.00.00
16 | Ввод 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ООО «Люксон Декор» | ВРУ-0,4 кВ ООО «Люксон Декор» (Метал. Шкаф, ТТ в шкафчике рядом) | 0.4 | Меркурий 230 АМ-03 | 49320811 | 600/5 | --- | полукос. | да | 2024 | нет | установка ПУ со всртренным модемом | ПСЧ-4ТМ.06Т.05.11 | использ. встроенный модем
17 | КТП 10/0,4 кВ Модуль РУ-0,4 кВ ООО «Промторг» | РУ-0,4 кВ ООО «Промторг» | 0.4 | СЕ300S33043-J | 009200130158724 | 300/5 | --- | полукос. | да |  | нет | установка ПУ со всртренным модемом | ПСЧ-4ТМ.06Т.05.11 | использ. встроенный модем